目   录

1.	总则	2

2.	适用的法规和指南	2

3.	缩写和定义	3

4.	工艺描述	3

5.	采购范围	4

5.1.	冷库的面积、高度及库板要求	4

5.2.	技术要求及范围	5

6.	用户及系统要求	6

6.1.	生产工艺要求	6

6.2.	厂房设施及公用系统要求	7

6.3.	制冷系统配置要求	7

6.4.	电气及温度控制系统的要求	8

6.5.	冷库照明、排水装置的要求	9

6.6.	库板、库门等配置要求	10

6.7.	安装督导及调试	11

6.8.	质量保证和售后服务	12

6.9.	文件/图纸要求	13

6.10.	约束条件	14

# 1总则

新兴卫光单采血浆有限公司（以下简称：用户）血浆血浆储存冷库（2#）拟计划进行升级改造。血浆储存冷库（2#）在原冷库位置上拆除重建，面积由原来24m³扩大至32m³。并利用采浆耗材入库通道及暂存区改为血浆出入库冷缓冲区，实现与运浆车无缝对接。冷库内需配置2台制冷机组，确保化霜时冷库内温度平稳，并符合温度要求。

# 2适用的法规和指南

整个项目系统要按照说明范围内的系统应能满足以下法规和指南的要求设计、制造、运输、安装、运行、维护和验证，并符合以下相关法规和指南、但并不限于：

- 《药品生产质量管理规范》（2010版）及相关附件

- 《GMP实施指南》（2011年版）

- 《中国药品生产验证指南》（2003版）

- GEP良好工程管理规范

- 《中华人民共和国药典》2015版

- 《组合冷库》JB/T9061-1999

- 《组合冷库用夹芯板标准》JB/T6527-2006

- 《制冷设备通用技术规范》GBJ237-88

- 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-2010

- 《现场设备工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

- 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

- 《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011

- 《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB50185-2010

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011

- 《电器装置安装工程及验收规范》GB50254-96~20259-96

- 《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010

- 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001；

- 《组合冷库用隔热夹芯板技术条件》 GB/T-6527-92

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

- 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006

# 3缩写和定义

| URS | 用户需求标准 |
| --- | --- |
| HDS | 硬件设计标准 |
| P&I D | 工艺仪器布局图 |
| PLC | 可编程控制器 |
| GMP | 药品生产质量管理规范 |
| FAT | 工厂验收测试 |
| SAT | 现场验收测试 |
| DQ | 设计确认 |
| IQ | 安装确认 |
| OQ | 运行确认 |
| PQ | 性能确认 |

# 4工艺描述

## 4.1血浆储存冷库（2#）进行整体的升级改造，需更换新的制冷机组以及库板并扩大冷库面积，约35m³，库内净空高度为2.8m，最小满载容量至少达到5吨血浆；冷库内需配置两台制冷机组，一用一备，两台制冷机组化霜应实现互锁，需确保化霜时冷库内温度平稳，运行温度为-25～-35℃，温度可调，降温速率从常温降至-25℃以下不大于2小时，制冷控温方式为24小时制冷。

## 4.3在采浆耗材入口通道及暂存区和大门外侧（面积按实地测量为准）增设一钢构建筑作为血浆出入库冷缓冲区，缓冲区内增设缓冲海绵门封，防止冷气扩散以确保该区域的温度为2-8℃，门外加建区应牢固能实现与运浆车无缝对接。

## 4.4控制系统：2台冷库及缓冲区均需各有独立的控制系统，同一个冷库的控制系统需要有两个温度控制系统，每个温度控制系统需有独立的温度传感和温控系统组成，并且可通过手动转换开关实现转换控制方式。温控系统采用PLC群控和温控仪表控制两种模式互为备用。

## 5改造工程范围

# 1、增加血浆出入库缓冲间：含新建缓冲的地面整平、防水、库房隔板、冷库制冷系统、控制系统、无缝对接出浆通道、冷库门、开关、照明、应急照明、疏散通道指示灯、冷库排水等的供货、安装、调试。

# 2、常温走廊面约16㎡，房间净空高度2.7米，安装1台3P吊顶空调，地面做2mm厚PCV地板，墙面和天花吊顶采用50mm厚聚氨酯库板制作，库内不锈钢板、库外彩钢，钢板厚度0.6mm。

# 3、配电：含所有冷库照明及制冷系统的控制箱、控制箱至设备终端的配线，含冷库控制箱的进线。

# 4、土建：含冷库土建地面整平及防水处理；包含土建墙开洞、旧冷库隔板及设备拆除及外运处理（冷库设备残值抵扣为项目费用）；含大门外侧增设的钢构建筑，拆墙、通道改建及除冷库外的其他改造；含升降平台基坑开挖与制造。

# 5、冷库验证：涵盖1个冷缓冲间和1个血浆储存冷冻库的设计确认（DQ）、安装确认（IQ）、运行确认（OQ）和性能确认（PQ），提供一整套符合现行版GMP的相关文件。

# 5.1冷库采购范围的面积、高度、库板及制冷设备要求

| 序号 | 采购 范围 | 库房名称 | 温度 （℃） | 面积 （㎡） | 高度（m） | 库板要求 | 库板厚度㎜ | 冷库门 | 制冷设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻库 | 2#冷冻库 | -25~-35 | 32 | 2.8 | 库内不锈钢板、库外彩钢，钢板厚度0.6mm | 150 | 1、尺寸：1100*1900*150（厚） 2、材质：不锈钢冷库门 | 1、风冷机组：2台 轮换运行（1用1备） 2、制冷机组2组 轮换运行（1用1备） |
| 2 | 常温走廊 | 常温走廊 | 18~26 | 16 | 2.7 | 库内不锈钢板、库外彩钢，钢板厚度0.6mm | 50 | 常规洁净门 | 1、1台3P吊顶空调； 2、进冷缓冲门前安装5%的斜坡。 |
| 3 | 低温缓冲区 | 低温缓冲区 | 2~8 | 14.32 | 3.2 | 1、该区域内的地面铺设5mm不锈钢花纹板； 2、该区域内的墙面据地面1.2高安装20*100mm（高）不锈钢防撞板板 3、库板厚度100mm，库内不锈钢板、库外彩钢，钢板厚度0.6mm。 4、安装升降平台，载重2.0吨。 |  |  | 1、冷凝机组与2#冷库冷凝机组共用； 2、冷风机组：1台（无需备用） |

## 5.2技术要求及范围

## 5.2.1项目内容：冷库制冷设备及库板的安装，包括冷库门、冷风机、风幕机、平衡窗、膨胀阀、电磁阀、冷凝水排水，配电柜、控制柜等的采购及安装。

## 5.2.2技术要求：制冷设备的安装应按用户需求配置，制冷机组配置应有20%左右的制冷富余量；冷库内各点温度应当均一性，最高点与最低点温差不超过2℃；冷库蒸发器（室内冷风机）采用热氟利昂化霜方式，化霜时库温回升不超过-21℃，所有蒸发器（冷风机）外壳采用全304不锈钢材质，厚度2mm。

## 5.2.3缓冲区的地面做法为100mm双面不锈钢库板+5mm不锈钢钢板（满焊），要求铺装后的地面及墙面需平整无拱起，钢板拼接处的缝隙用胶密封以防止渗漏，加装缓冲海绵能与运浆车无缝对接门封。

## 5.2.4重建血浆储存冷库内需配置两台制冷机组，两台制冷机组化霜为热氟化霜系统，应实现互锁，需确保化霜时冷库内温度平稳，制冷控温方式为24小时制冷，储存冷库运行温度为-25～-35℃，温度可调，降温速率从常温降至-25℃不大于2小时；冷缓冲区降温速率从常温降至8℃不大于1小时。

## 6用户及系统要求

## 6.1生产工艺要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS001 | 项目系统内容：本项目冷库升级改造工程，包括冷库所有相关设施设备、库房设计、检查和测试、包装运输、安装、调试、运行、验收交付。主要包括库板、制冷压缩机组、风机、控制系统、附件（包括系统所需的各种泵、阀、电动控制调节器、仪器仪表等）。 | 必需 |
| URS002 | 法规和指南要求：冷库所有相关设施设备、库房设计、检查和测试、包装运输、安装、调试、运行、验收交付应符合本URS“2. 适用的法规和指南”要求。 | 必需 |
| URS003 | 1、新建血浆储存冷库(2#)温度要求达：-20~-35℃。 2、缓冲区温度达：2~8℃。 | 必需 |
| URS004 | 1、控制方式：系统按自动运行设计，具有手动控制运行功能。带声光报警，自动化霜，缺项保护，电流保护，压力保护等，远程监控，关键控制参数可设置。 自控系统需实现： 2、控制程序实现化霜后表冷器有滴水、预冷控制功能，减少化霜后表冷器温度升高对库房温度影响； 3、控制程序实现制冷机组轮换使用控制功能，以降低能耗和减少化霜的次数，避免制冷机组频繁启停； 4、两台制冷机组化霜应实现互锁，确保库房热点温度≦-20.0℃； | 必需 |
| URS005 | 自动控制点包括： 库内安装连续温度监控设备。 能自动记录温度数据，并具有自动备份功能。 库外有温度实时显示，异常时能触发报警。 高于-24℃时自动启动，低于-30℃时自动停机（启动及停机温度可自行设定）；风机的融霜、风机或制冷机组发生故障时报警等其他需自动控制的地方。 配置有控制面板，有物理保护措施，操作界面使用密码登入。 可设置和调整制冷机组参数。 可保存和打印温度数据，可远程下载温度数据。 可设置报警系统参数。 | 必需 |

## 6.2厂房设施及公用系统要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS006 | 采购冷库需配置双制冷机组的原则，以确保融霜时温度符合规定要求。 | 必需 |

## 6.3制冷系统配置要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS007 | 制冷系统的配置应满足每天24小时连续工作要求，在规定时间内达到冷库工作温度要求。冷库制冷机组配置自控联动轮换运行。 | 必需 |
| URS008 | 冷库制冷系统采用直接蒸发式方式降温，制冷剂采用高效、环保制冷剂（R507A）。 | 必需 |
| URS009 | 1、血浆冷库制冷设备的制冷极限需达到-35℃。 | 必需 |
| URS010 | 1、 蒸发器采用高效开窗式或同等高效换热翅片类型，采用内螺纹铜管，整机需获得欧洲EUROVENT认证，并安装有防止化霜时蒸发器热量扩散的装置，融霜方式为热氟化霜，自动化程度高，投资省，年运行成本低。 2、蒸发器采用高效风冷机组，304不锈钢外壳，并安装有防止化霜时蒸发器热量扩散的装置，融霜方式为热氟化霜，自动化程度高，投资省，年运行成本低。 3、化霜温度要求：化霜对库房温度影响≦3.0℃ 4、蒸发器连续运行6个月，蒸发器内表面及风叶无明显结冰。 | 必需 |
| URS011 | 1、库内冷风机的风速、风程应满足降温要求，冷库降温设定温度与库房实际温度温差不超过±1℃。 2、库内冷风机每个出风口需安装专用风带，防止化霜时库房温度升高。 3、蒸发器翅片片距为10mm，采用双层接水盘设计，为了更好的散热及化霜。 | 必需 |
| URS012 | 室外机采用户外型箱体机，具有防雨、防雷功能，安装要求加防震措施。 | 必需 |

## 6.4电气及温度控制系统的要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS013 | 1、每个冷库均有独立的自控系统，采用群控和单控功能，采用手动切换开关实现群控和单控的切换，群控功能为常用控制方式，单控功能为备用控制方式，但群控功能故障或者瘫痪时可随时启用单控模式进行运作。 1.1、群控：由物联网控制PLC系统控制，实现对两套制冷系统进行控制，系统可实现手机客户端进行远程访问和控制； 1.2、单控：由微电脑温度控制表进行控制，实现每套冷库制冷系统进行单独控制； | 必需 |
| URS014 | 配电箱： 1、需配备配电箱和仪表温控箱，配电箱安装在一层电房。仪表控制箱安装在洁净区（冷库门前便于操作的位置）； 2、自动控制制冷系统的运行，设置于控制箱内。 3、冷库配电进线由乙方提供至第一个进线控制箱内，其他配电柜及配线由乙方负责；（所有配电线缆均由乙方提供） 4、设备配电从冷库设备控制箱、配线至末端（含控制箱进线）；普通照明及应急照明配电从冷库照明配电箱、配线至末端（含配电箱进线）；含配电总箱及其出线至冷库设备控制箱的进线； 5、须采用正规生产厂家的产品，且产品至少具备CCC认证。 | 必需 |
| URS015 | 温度控制：数字显示温度控制器，可根据需要设定温度值及幅差；温度的采集、储存另连接冷冻机房空调系统上位机（甲方负责）。 - 远程报警方式为手机APP/小程序报警或短信报警。 - 可设置至少3/6人能够接收到远程报警。 - PLC控制系统需为知名品牌。操作显示屏为中文显示，显示和设定温度参数。控制设定精度≤0.1℃。 | 必需 |
| URS016 | 保护装置：具备制冷高低压保护，短路、过载保护，设备运行超温保护、化霜温度保护及其它必要的设备保护等。 - 有独立的配电系统。 电力恢复时可自动启动运行。 | 必需 |
| URS017 | 故障报警：设备发生故障时应立即自动停机并有故障灯亮。 | 必需 |
| URS018 | - 控制系统：电器元件选用西门子、ABB、施耐德等品牌。 2、质量标准：符合国标、行业标准或企业标准。 | 必需 |

## 6.5冷库照明、排水安装的要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS019 | 照明：冷库内采用低压、防潮照明灯具，照度应满足使用要求。库房内按面积配备应急照明灯。详细配置应在设计确认阶段与业主确认。 | 必需 |
| URS020 | 排水：蒸发器（室内冷风机）库内化霜排水应就近接往室外，并配置U型水封。 1、融霜排水管采用不锈钢或铜质排水管与设备管径相配； 2、排水管库内部分应有加热丝（低温库内排水管超过1米应加装化霜加热丝）及包保温管，并延伸至库外排水管道。 3、排水管设置横平竖直并保留一定排水坡度（45°），根据现场条件最短距离安装。 4、洁净区排水管道需保温后采用不锈钢皮包裹，尽量减少卫生死角。 | 必需 |
| URS021 | 质量标准：应符合国家及行业标准 | 必需 |

## 6.6库板、库门等配置要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS022 | 冷冻库采用150mm厚、缓冲间采用100mm和常温走廊采用50mm厚聚氨酯阻燃型，防火等级B1级，并提供相应材料防火报告，库内采用不锈钢，钢板厚度为0.6mm。 | 必需 |
| URS023 | 库外采用彩钢板，采用亚光、无毒、无异味、耐腐蚀材料，钢板厚度为0.6mm。 | 必需 |
| URS024 | 库板的物理及机械性能指标： - 导热系数λ＜0.026kcal/m.h.℃ - 密度：0.04~0.05g/cm3 - 抗压强度：＞2kg/m2(墙板、顶板) - 吸水率＜0.2kg/m2 - 自熄性＜5S - 尺寸稳定性＜±0.5% | 必需 |
| URS025 | 库板的尺寸、形状制造允许误差： - 长度尺寸偏差值＜±2mm - 宽度尺寸偏差值＜±1mm - 对角线尺寸偏差值＜±3mm - 厚度尺寸偏差值＜1% - 平面度（任意方向）偏差值＜2% | 必需 |
| URS026 | 提供库板的出厂质量证明书及聚氨酯板的防火检测报告，B1级。 | 必需 |
| URS027 | 安装结合面不允许有外露的隔热材料，结缝采用玻璃胶密封。 | 必需 |
| URS028 | 库板平面应平整光滑，不应有翘角、凹凸不平的缺陷。 | 必需 |
| URS029 | 在提高隔热板强度时，不允许降低隔热系数效果或出现冷桥。 | 必需 |
| URS030 | 与库板相连的吊装材料，应选用导热系数小的材料。 | 必需 |
| URS031 | 库板的密封材料应在+40~-35℃保持良好的密封性能。 冷库应设计稳压窗，防止使用过程库板变形。 | 必需 |
| URS032 | 1、冷库门采用双面不锈钢，框与板材质一致；规格尺寸按平面图配置； 2、冷库门安装耐-35℃低温软帘，安装于冷库内侧，防止热气进入库房。 3、通道采用耐-35℃低温软帘隔断； 4、一楼操作区大门外需安装海绵门封，已确保室内冷气不外泄。 | 必需 |
| URS033 | 冷库门内设有脱险逃生或报警装置，当工作人员误锁在库内时，有及时打开门锁装置。 | 必需 |
| URS034 | 所有管线穿过隔热板的孔洞，均需做防潮密封和隔热保温处理，并使表面光滑。 | 必需 |
| URS035 | 1、冷库地板安装前需对地面进行防水处理。冷库地面应平整、防滑。 2、冷冻库冻库地面做法：150mm双面不锈钢聚氨酯库板+5mm304不锈钢板板制作； 4、2~8℃缓冲间地面做法：100mm双面不锈钢聚氨酯库板+5mm304不锈钢花纹板制作； 5、常温走廊地面做法：防滑地板砖； | 必需 |

## 6.7安装督导及调试

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS036 | 供需双方按进度计划要求共同开箱清点验收，按装箱单确定货物完整无缺，规格数量相符，产品质量符合相关的国家产品技术标准及制造工艺标准，清点结果要共同签署书面的备忘录，如发现异议，中标人应即时采取有效的补救措施。 | 必需 |
| URS037 | 投标单位应负责本用户需求书的全部设备的安装督导工作，负责设备的调试及试运行督导，并对设备质量保证期内的设备质量负责。 | 必需 |
| URS038 | 安装、调试必须按照有关技术要求、国家标准和行业规范进行。投标单位派出的安装督导人员应具备相关的专业知识及技术水平，熟悉本设备的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力督导本用户需求书的全部设备的安装，确保其通过设备的验收。 | 必需 |

## 6.8质量保证和售后服务

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS039 | 投标单位应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，采用最新设计和合适材料制造的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能。 | 必需 |
| URS040 | 供应商必须按图施工，施工图经双方确认。 投标单位在项目安装阶段（包括原材料和元器件、部件的采购，产品的加工、装配、检测、调试等），必须有一套科学而规范的标准程序和措施，确保项目质量满足系统的要求。 | 必需 |
| URS041 | 投标单位必须保证所供货物与合同规定的质量、规格和性能相一致。 投标单位应提供冷库的一系列验证和确认方案，包括DQ\IQ\OQ\PQ文件方案起草。确认活动实施与确认报告起草等，确认项目包括但不限于库体及设备安装确认；温度传感器校准；化霜确认；温度均匀性确认等（空载）。 配合甲方做好冷库一系列的验证工作。 | 必需 |
| URS042 | 制冷机组和冷风机整机质保期3年或以上，其他货物质保期2年或以上。质保期内，供应商免费提供设备正常使用下的维修及保养服务，定期派工程师到现场巡查。 | 必需 |
| URS043 | 质保期内，因使用方对设备使用、管理不当所造成的损坏，由使用方承担，供应商应及时提供有偿服务。 | 必需 |

## 6.9文件/图纸要求

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS044 | 所有文件清单 | 必需 |
| URS045 | 元件和仪器清单 | 必需 |
| URS046 | 阀门及配件技术参数表 | 必需 |
| URS047 | 仪表技术参数表 | 必需 |
| URS048 | 管道及管件规格表 | 必需 |
| URS049 | 设备布局图、施工图、工艺流程图等 | 必需 |
| URS050 | 控制系统接线图 | 必需 |
| URS051 | 设备附带文件资料 官方认证文献：压力容器证书、设备安全证书等； 设备原产地证明文件； 所有外购件说明书2份； 至少提供1套书面文件和1套电子版文件 | 必需 |
| URS052 | 提供温度传感器第二方机构校准证书，配置相关仪表必须经过有资质单位的检验。 | 必需 |
| URS053 | 分供应商提供的仪表合格证书 | 必需 |
| URS054 | 采购项目的进度及质量计划 | 必需 |

## 6.10约束条件

| 序号 | 要求 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
| URS055 | 投标单位在报价中需要将所有需要提供的辅助设施列举清楚，若有列举不明之项目，发生费用则全部由供应商自行承担。 | 必需 |
| URS056 | 采购项目的安装、检查、调试、等活动由供应商负责，必须严格按照本URS要求和相关的标准与规范来进行。 | 期望 |
| URS057 | 按相关的标准和规范以及本URS对采购项目进行安装，并能满足所有功能描述和操作条件。 | 必需 |
| URS058 | 投标单位对于本URS要求的任何偏离都要在投标文件中明确地说明，并作为选项报价。如果投标文件中没有有关的偏离的说明，在使用方看来，这就意味着投标文件完全满足本采购要求及相关附件。 | 必需 |
| URS059 | 供应商认为为了符合相关认证及相关规范、标准要求必须补充的内容及文件。 | 必需 |
| URS060 | 使用方配合的内容: 在合同履行过程中，使用方将提供必要的配合，根据合同有关要求完成其应履行的义务。 为配合本采购项目进度所进行的各阶段工作，供应商应列明需使用方配合的工作内容（包括交货、货物存放、安装配合、调试、验收等）和具体要求。 | 必需 |
| URS061 | 项目工期为60天，含主要设备、材料供货及安装调试。 | 必需 |

## 6.11品牌要求

| 序号 | 关键配件 | 品牌 | 必需 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS062 | 制冷机组 | 日立、三菱 | 必需 |
| URS063 | 蒸发器 | 路韦、昆腾、卡贝欧 | 必需 |
| URS064 | 库板 | 酷冷、弗洛森、金雅得 | 必需 |
| URS065 | 地面保温板 | 酷冷、弗洛森、金雅得 | 必需 |
| URS066 | 温度传感器 | E+E、E+H | 必需 |
| URS067 | 膨胀阀 | 丹佛斯、卡乐、艾默生 | 必需 |
| URS068 | 制冷干燥器 | 丹佛斯、艾默生 | 必需 |
| URS069 | 环保制冷剂 | 霍尼韦尔、巨化、杜邦 | 必需 |
| URS070 | PLC | 西门子、施耐德、三菱 | 必需 |
| URS071 | 触摸屏 | 西门子、昆仑通态、三菱 | 必需 |
| URS072 | 控制仪表 | EVCO、艾默生、丹佛斯 | 必需 |
| URS073 | 防水卷材 | 东方雨虹、德高 | 必需 |